- 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：清远市峻兴管桩有限公司LNG气化站项目

建设单位(盖章)：    清远市峻兴管桩有限公司

编制日期：          2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 清远市峻兴管桩有限公司LNG气化站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-441802-04-02-151242 |  |  |
| 建设单位联系人 | 梁锐苏 | 联系方式 | 13902384658 |
| 建设地点 | 广东省清远市清城区源潭镇建材陶瓷城二期6号地 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：113度14分16.928秒，北纬：23度39分25.412秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5941油气仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业59；危险品仓储594(不含加油站的油库；不含加气站的气库)；其他(含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库) |
| 建设性质 | þ新建 ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门(选填) | / | 项目审批(核准/备案)文号(选填) | / |
| 总投资(万元) | 80 | 环保投资(万元) | 5 |
| 环保投资占比(%) | 6.25 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ¨否 þ是：LNG气化站项目位于清远市清城区源潭镇建材陶瓷城二期6号地。2022年5月16日因未批先建收到清远市生态环境局责令改正违法行为决定书(清环清城改〔2022〕15号)，液化天然气站项目已立即停止使用，违法行为已改正。 | 用地面积(m2) | 3074.53 |
| 专项评价设置情况 | 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量对应临界量的比值Q>1，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(污染影响类)(试行)表1一专项评价设置原则表，本项目应开展环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 本项目“三线一单”相符性分析见下表 表1-1 本项目与“三线一单”相符性分析 内容; 相符性分析. 生态保护红线; 本项目位于清远市清城区源潭镇建材陶瓷城二期6号地。根据《广东省人民政府关于印发<广东省“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》(粤府〔2020〕71号)，本项目所在地位于重点管控单元，选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其它需要特殊保护的敏感区域，符合生态保护红线要求。. 环境质量底线; 根据清远市生态环境局2022年1月发布的《2021年12月清远市各县(市、区)空气、水环境质量状况发布》可知，项目所在区域环境空气、地表水等环境质量能够满足相应功能区划要求。本项目污染物均能达标排放，在严格落实各项污染防治措施的前提下，本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目的电资源利用不会突破区域的资源利用上线。. 生态环境准入清单; 本项目属于《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)(按第1号修改单修订)》中的G5941油气仓储，行业及产品均不涉及《产业结构调整指导目录(2019年本)》里的限制类及淘汰类，也不涉及《市场准入负面清单(2022年版)》(发改体改规〔2022〕397号)禁止准入和许可准入情形，符合要求。. 因此本项目的建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求。 2、与《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(粤府〔2020〕71号)的相符性分析 根据《广东省人民政府关于印发<广东省“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》(粤府〔2020〕71号)及其附件“广东省环境管控单元图”(见附图6)，本项目所在地位于重点管控单元，项目与重点管控单元和北部生态发展区的管控要求相符性分析见下表。 表1-2 本项目与“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 内容; 管控要求; 相符性分析. 省级以上工业园区重点管控单元; 依法开展园区规划环评，严格落实规划环评管理要求，开展环境质量跟踪监测，发布环境管理状况公告，制定并实施园区突发环境事件应急预案，定期开展环境安全隐患排查，提升风险防控及应急处置能力。周边1公里范围内涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源地等生态环境敏感区域的园区，应优化产业布局，控制开发强度，优先引进无污染或轻污染的产业和项目，防止侵占生态空间。纳污水体水质超标的园区，应实施污水深度处理，新建、改建、扩建项目应实行重点污染物排放等量或减量替代。造纸、电镀、印染、鞣革等专业园区或基地应不断提升工艺水平，提高水回用率，逐步削减污染物排放总量；石化园区加快绿色智能升级改造，强化环保投入和管理，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。; 项目位于清远市清城区源潭镇建材陶瓷城二期6号地，不在省级以上工业园区内。. 水环境质量超标类重点管控单元; 加强山水林田湖草系统治理，开展江河、湖泊、水库、湿地保护与修复，提升流域生态环境承载力。严格控制耗水量大、污染物排放强度高的行业发展，新建、改建、扩建项目实施重点水污染物减量替代。以城镇生活污染为主的单元，加快推进城镇生活污水有效收集处理，重点完善污水处理设施配套管网建设，加快实施雨污分流改造，推动提升污水处理设施进水水量和浓度，充分发挥污水处理设施治污效能。以农业污染为主的单元，大力推进畜禽养殖生态化转型及水产养殖业绿色发展，实施种植业“肥药双控”，加强畜禽养殖废弃物资源化利用，加快规模化畜禽养殖场粪便污水贮存、处理与利用配套设施建设，强化水产养殖尾水治理。; 项目无新增生活污水及生产废水。. 大气环境受体敏感类重点管控单元; 严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目；鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。; 本项目不属于钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，也不属于产生和排放有毒有害大气污染物项目。项目不使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料。. 北部生态发展区; 区域布局管控要求。大力强化生态保护和建设，严格控制开发强度。重点加强南岭山地保护，推进广东南岭国家公园建设，保护生态系统完整性与生物多样性，构建和巩固北部生态屏障。引导工业项目科学布局，新建项目原则上入园管理，推动现有工业项目集中进园。推动绿色钢铁、有色金属、建筑材料等先进材料产业集群向规模化、绿色化、高端化转型发展，打造特色优势产业集群，积极推动中高时延大数据中心项目布局落地。科学布局现代农业产业平台，打造现代农业与食品产业集群。严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 项目位于清城区源潭镇重点管控单元，LNG气站属于企业燃天然气锅炉的配套设施，项目不涉及重金属及有毒有害污染物排放，项目无新增生活污水及生产废水，与本管控内容不冲突。. 能源资源利用要求。进一步优化调整能源结构，鼓励使用天然气及可再生能源。县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江、韩江流域等重要控制断面生态流量保障目标。推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用，提高矿产资源开发项目准入门槛，严格执行开采总量指标管控，加快淘汰落后采选工艺，提高资源产出率。; 项目为LNG气站，属于企业燃天然气锅炉的配套设施，与本管控内容不冲突。. 污染物排放管控要求。在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代。北江流域严格实行重点重金属污染物减量替代。加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水处理设施。加强养殖污染防治，推动养殖尾水达标排放或资源化利用。加快推进钢铁、陶瓷、水泥等重点行业提标改造(或“煤改气”改造)。加快矿山改造升级，逐步达到绿色矿山建设要求，凡口铅锌矿及其周边、大宝山矿及其周边等区域严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。; 项目不涉及重金属污染物的排放，不属于养殖项目，行业类别不属于钢铁、陶瓷、水泥等重点行业，不涉及矿山，与本管控内容不冲突。. 环境风险防控要求。强化流域上游生态保护与水源涵养功能，建立完善突发环境事件应急管理体系，保障饮用水安全。加快落实受污染农用地的安全利用与严格管控措施，防范农产品重金属含量超标风险。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造，选矿废水原则上回用不外排。; 项目不涉及本条管控条款。. 3、与《清远市“三线一单”生态环境分区管控方案》的相符性分析 根据《清远市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在位置属于“ZH44180220007-清城区源潭镇重点管控单元”(具体位置见附图7)。该单元为“大气环境高排放重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、水环境农业污染重点管控区、建设用地污染风险重点管控区”。项目与清城区源潭镇重点管控单元和清远市南部地区管控要求相符性分析如下： 表1-3 本项目与清远市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 内容; 类型; 管控内容; 相符性分析. 重点管控单元; 区域布局管控; 1-1.【产业/禁止类】; 禁止新建陶瓷(新型特种陶瓷项目除外)、化工及危化品储存、铅酸蓄电池、印染、造纸等项目；禁止新建、扩建废轮胎、废弃电器电子产品、废电(线)路板、废五金(进口)、废塑料、废橡胶、废纸加工利用、废覆铜板等废旧资源综合利用项目；禁止新建、扩建专业电镀、鞣革、人造革项目。; 项目所属行业不属于管控所述行业。. 1-2.【水/禁止类】; 禁止新建、改建、扩建直接向大燕河、迎咀河排放污染物的项目(不新增水污染物排放总量的项目除外)。; 项目无新增生活污水及生产废水。. 1-3.【水/综合类】; 大连村、连安村、东坑村和迎咀村等水环境农业污染重点管控区内，科学规划畜禽养殖布局，加快养殖场结构调整。; 本项目不属于畜禽养殖项目。. 1-4.【大气/鼓励引导类】; 引导工业项目向工业集聚区落地集聚发展，大气环境高排放重点管控区内加强污染物达标监管，有序推进行业企业提标改造。; 项目废气排放量较小，不涉及重金属及有毒有害污染物排放，与本管控内容不冲突。. 能源资源利用; 2-1.【能源/鼓励引导类】; 加快推进天然气产供储销体系建设，全面实施燃煤锅炉、工业炉窑清洁能源改造和工业园区集中供热，积极促进用热企业向园区集聚。; 项目为LNG气站，属于企业燃天然气锅炉的配套设施，与本管控内容不冲突。. 2-2.【能源/鼓励引导类】; 优化调整交通运输结构，大力发展“公转铁、公转水”和多式联运，积极推进公路、水路等交通运输燃料清洁化，推广企业使用新能源运输车辆及非道路移动机械。. 2-3.【能源/鼓励引导类】; 加快工业绿色化循环化升级改造，推进陶瓷产业制造过程清洁化、能源使用低碳化、资源利用高效化。. 2-4.【能源/综合类】; 逐步淘汰燃生物质锅炉。. 2-5.【能源/综合类】; 高污染燃料禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源，其他区域禁止新建、扩建燃煤设施(每小时35蒸吨以上燃煤锅炉除外)。. 2-6.【能源/综合类】; 强化油品贮存、流通、使用、贸易等全流程监管，减少直至杜绝非法劣质油品流通和使用。. 2-7.【土地资源/鼓励引导类】; 落实单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地控制性指标要求，推动园区节约集约用地，鼓励工业上楼及园区标准厂房建设，提高土地利用效率。. 2-8.【矿产/限制类】; 新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到要求。. 2-9.【岸线/综合类】; 严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。. 污染物排放管控; 3-1.【水/限制类】; 持续推进大燕河流域水环境综合整治，未完成环境质量改善目标前，排入大燕河、迎咀河水体的重点污染物应实施减量替代。; 项目无新增生活污水及生产废水。. 3-2.【水/综合类】; 加快源潭污水处理厂污水配套管网建设，推进污水处理设施提质增效，推动污水处理量及入口污染物浓度“双提升”。; 项目为LNG气站，属于企业燃天然气锅炉的配套设施，与本管控内容不冲突。. 3-3.【水/综合类】; 莲塘村、新马村、新田社区、秀溪社区等水环境城镇生活污染重点管控区，稳步推进排水设施建设管理，补齐城乡污水收集和处理短板，加快消除污水收集管网空白区，逐步实现城乡污水收集处理全覆盖。. 3-4.【水/综合类】; 规模以上畜禽养殖场、养殖小区应当依法对畜禽养殖废弃物实施综合利用和无害化处理。养殖专业户应当采取有效措施，防止畜禽粪便、污水渗漏、溢流、散落。. 3-5.【大气/限制类】; 强化工业生产企业全过程环保管理，推进涉工业炉窑企业综合整治，全面加强有组织和无组织排放管控。. 3-6.【大气/限制类】; 企业加强生产全过程污染控制，减少无组织排放。陶瓷原辅料料场堆存、物料运输应采用全封闭措施；各工序的产尘点应设置集气罩并配备防尘除尘设施。; 项目不涉及生产过程，无粉尘产生源，因此与本条管控不冲突。. 3-7.【大气/限制类】; 氮氧化物、挥发性有机物实行减量替代。; 项目不涉及总量指标，与本条管控不冲突。. 3-8.【大气/综合类】; 加强加油站及储油库油气回收系统管理，确保油气回收处理装置正常运行，减少油气泄漏。; 项目不属于加油站，不涉及本条管控内容。. 3-9.【大气/综合类】; 推动实施《VOCs排放企业分级管理规定》，强化B、C级企业管控，推动C级、B级企业向A级企业转型升级。; 项目不涉及VOCs业分级管控内容。. 3-10.【大气/综合类】; 加强对矿山生产全过程的无组织排放管控，采取必要的降尘抑尘措施，如喷雾、洒水、湿式凿岩、加设除尘装置、破碎加工机组车间全封闭等措施，减少矿区扬尘。; 项目不涉及本条管控条款。. 3-11.【其他/鼓励引导类】; 现有项目清洁生产水平逐步提升达到国内先进水平，新引进项目清洁生产水平须达到国内先进水平，重金属污染物排放企业清洁生产逐步达到国内或国际先进水平。; 本项目属于企业配套LNG气化站项目，与本条管控不冲突。. 环境风险防控; 4-1.【固废/综合类】; 产生固体废物(含危险废物)的企业须配套建设符合规范且满足需求的贮存场所，固体废物(含危险废物)贮存、运输、利用和处置过程中必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。; 项目建设符合规范且满足需求的贮存场所，固体废物均得到妥善处理，与本条管控不冲突。. 4-2.【风险/综合类】; 强化源潭污水处理厂管理，完善应急措施，定期开展突发环境事件应急演练，避免事故废水对大燕河水质的影响。; 本项目不涉及源潭污水处理厂管理。. 4-3.【风险/综合类】; 土壤污染防治重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要严格按照有关规定实施安全处理处置，规范生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除行为，防范拆除活动污染土壤和地下水。; 项目所属行业不属于管控所述行业。. 4-4.【风险/综合类】; 加强环境风险分类管理，强化工业源等重点环境风险源的环境风险防控。; 本项目加强环境风险分类管理，强化重点环境风险源的环境风险防控。. 4-5.【风险/综合类】; 重金属污染防治重点行业企业须建立环境风险隐患自查制度，定期对内部环境风险隐患进行排查，对环境风险隐患登记、报告、治理、评估、销号进行全过程管理。; 项目所属行业不属于管控所述行业。. 清远市南部地区; 区域布局管控要求; 支持国家城乡融合发展试验区广东广清接合片区内清城区源潭镇、清新区南部四镇(太和镇、太平镇、山塘镇、三坑镇)、佛冈县汤塘片区、英德市连樟样板区等区域率先打造城乡产业协同发展先行区，搭建产业园区、农业产业园、田园综合体、特色小镇等城乡产业协同发展平台。 高标准推进广清经济特别合作区、清远高新技术产业开发区、清远英德高新技术产业开发区、广东清远经济开发区建设，引导工业项目科学布局，促进省级以上各类开发区、产业园扩容提质，有效承接大湾区和国内发达地区产业转移。重点打造汽车零配件、大数据应用、生物制药与生命健康、高端智能装备制造、现代仓储物流等产业集群，建成全面融入粤港澳大湾区先导区、“一核一带一区”区域协调发展示范区。 清远高新技术产业开发区(百嘉工业园片区)和广州(清远)产业转移工业园(石角片区)不得引进新的危险化学品生产、储存项目，严禁原有危险化学品企业超出规划红线范围的新建、扩建。洲心街道、凤城街道、百嘉工业园片区、东城街道、太和镇内限制建设制鞋、皮革、家具、工业涂装、油墨制造、包装印刷、制药、建材、涉及喷漆工序的汽车(摩托车)维修业、涉及喷涂工序的广告业等涉VOCs排放的低效产业项目，限制新建(开)堆场沙场、水泥粉磨站、机动车检测站、机动车教练场、大型货运停车场、裸地停车场，以及规划外的混凝土搅拌站、沥青搅拌站等涉粉尘排放项目；严格限制新建规划外的加油站；限制餐饮单位使用木柴、木炭等非清洁能源燃料。; 本项目位于源潭镇范围，属于清远市峻兴管桩有限公司在现有用地范围内配套LNG气站项目，与本条管控内容不冲突。. 能源资源利用要求; 进一步优化调整能源结构，鼓励使用天然气及可再生能源。逐步提高清洁能源比重，严格执行清洁生产、节能减排标准，推进陶瓷产业绿色发展、品牌发展。; 项目为LNG气站，属于企业燃天然气锅炉的配套设施，LNG为清洁能源，符合能源资源利用的要求。. 污染物排放管控; 推进陶瓷(不含特种陶瓷)、水泥、平板玻璃、钢铁等行业大气污染物提标减排工作。化工、建筑装饰装修、家具制造、船舶制造、印刷、制鞋、皮革和塑胶等产生挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原、辅材料和低排放环保工艺，并按行业规范配套污染防治设施，采取有效措施减少废气排放。; 项目为LNG气站，与本管控内容不冲突。. 环境风险防控要求; 强化水污染联防联治，共同做好北江引水工程水源地保护工作，重点开展北江、大燕河、乐排河等跨界河流综合治理。; 项目不涉及本条管控条款。. 综上，项目与《清远市“三线一单”生态环境分区管控方案》是相符的。项目与清远市环境管控单元图所在位置关系详见附图7。 4、用地合理性分析 清远市峻兴管桩有限公司租赁清远市威信混凝土有限公司土地建设生产，租赁地点为清城区源潭镇建材陶瓷城二期6号地(东至蓝谷陶瓷厂，西至源泽陶瓷原料厂，南至威信石仔、河沙堆场，北至清佛公路的土地100亩)。根据清远市威信混凝土有限公司与清远市清城区源潭镇人民政府签订的项目投资协议可知，清远市峻兴管桩有限公司租赁的土地属于工业用地。根据《清远市城市总体规划(2016-2035年)》，项目选址地块属于工业用地，用地符合规划要求。 本项目在清远市峻兴管桩有限公司厂址红线范围内新建，不涉及新增用地，因此本项目用地选址规划合理。 5、产业政策符合性分析 (1)《产业结构调整指导目录(2019年本)》 本项目属于液化天然气储罐项目，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，项目属于目录中鼓励类中第七类“石油、天然气”中的第3类“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”，符合国家有关法律、法规和政策规定。 (2)《市场准入负面清单(2022年版)》 本项目属于液化天然气储罐项目，不涉及《市场准入负面清单(2022年版)》禁止准入的情形，与《市场准入负面清单(2022年版)》的相关要求不冲突。 (3)与《广东省大气污染防治条例》(广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告第20号)相符性分析 根据《广东省大气污染防治条例》(广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告第20号)第二十九条：“储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐车、气罐车等，应当按照国家和省的有关规定安装油气回收装置和自动监测装置并保持正常使用，每年向生态环境主管部门报送有检测资质的机构出具的油气排放检测报告，油气排放检测报告标准文书由省生态环境主管部门制定。” 本项目LNG储罐蒸发天然气和卸车天然气回收利用，天然气通过管道进入BOG加热器，加热后进入至供气系统中，并加强设备日常检修排故，减少天然气的泄漏排放。LNG储存、气化、调压等过程严格按照相关技术规范设计和操作，工艺过程配备自动监测系统，可以自动检测储罐压力、温度、液位等，配备安全控制系统，当检测出异常情况可及时发出警报和采取保护措施，制定相应的监测计划，并按照国家和省的有关规定安装油气回收装置和自动监测装置，因此本项目建设与《广东省大气污染防治条例》相符。 (4)与《输气管道工程设计规范》(GB50251-2015)的相符性分析 本项目天然气经槽车拉运，气化站气化、调压、计量、加臭后送入公司的天然气管道，供设备使用。结合本项目管道的敷设情况，本项目输气管道符合以下原则： ①管道线路顺直、平缓； ②本项目的管道路径选线主要在公司内部，不涉及外界，因此选线沿线无重要文物，生态敏感区，沿线不涉及搬迁安置； ③本项目的安全阀的定压符合《输气管道工程设计规范》的要求，安全阀和其它重要阀门进行舱式密封、加锁或铅封。 ④管线中心两侧5米范围内不得种植深根系植物和涉及新建学校、医院等环境敏感点。 综上所述，本项目符合《输气管道工程设计规范》(GB50251-2015)的有关规定。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来及工程内容 (1)项目由来 清远市峻兴管桩有限公司位于清远市清城区源潭镇建材陶瓷城二期6号地。主要从事预应力混凝土管桩的生产，年产400万米预应力混凝土管桩。企业于2010年4月委托广西壮族自治区环境保护科学研究院编制了《清远市峻兴管桩有限公司年产400万米预应力混凝土管桩建设项目环境影响报告表》，并于2010年4月20日经清远市环境保护局批准建设(清环建表[2010]98号)；建设内容为年产400万立方米预应力混凝土管桩生产线，配套建设2台10t/h的燃煤锅炉；但实际过程中，建设的一条预应力混凝土管桩生产线的生产能力最大为200万立方米/年，不满足预计产能。因此2011年9月，建设单位委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制《清远市峻兴管桩有限公司扩建项目环境影响报告表》，并于2011年9月28日经清远市环境保护局批准建设(清环建表[2011]220号)，扩建项目增建年产200万米预应力混凝土管桩生产线，配套建设1台20t/h的燃煤锅炉。 2010年4月建设单位申请清远市峻兴管桩有限公司年产400万立方米预应力混凝土管桩建设项目进行分期验收，于2014年12月8日通过清远市环境保护局清环验[2014]175号文件，同意项目分期进行验收，一期验收内容为年产预应力混凝土管桩200万米，二期验收内容为年产预应力混凝土管桩200万米。一期工程建设项目于2015年3月26日已经通过清远市环境保保局验收(清环验[2015]32号)，二期扩建工程验收于2018年3月进行了企业自主验收。 一期二期项目共建设了1台20t/h的燃煤锅炉和2台10t/h的燃煤锅炉，建设单位于2018年10月委托重庆丰达环境影响评价有限公司编制了《清远市峻兴管桩有限公司锅炉改造项目环境影响报告表》并于2019年1月25日经清远市清城区行政审批局批准建设(清城审批环表[2019]5号)，后因生物质锅炉已不符合现有新建锅炉的标准，建设单位不再建设该项目。应清远市生态环境局关于印发《清远市打赢蓝天保卫战实施方案(2019-2020年)》淘汰10t燃煤锅炉要求，建设单位于2019年12月委托湖南振鑫环保科技有限公司编制了《清远市峻兴管桩有限公司年产400万米预应力混凝土管桩改建项目环境影响报告表》并于2020年1月19日经清远市清城区行政审批局批准建设(清城审批环表[2020]8号)，将1台20t/h的燃煤锅炉和2台10t/h的燃煤锅炉改造为1台36t/h燃煤锅炉。 因厂区实际运行情况，目前未建设36t/h燃煤锅炉，20t/h的燃煤锅炉仍在使用。建设单位考虑供热稍微不足的情况，建设单位于2020年5月对锅炉进行技改，将1台10t/h燃煤锅炉更换为1台10t/h的燃天然气锅炉，同时配套建设一座储量为60m3的LNG气化站，用于该天然气锅炉供气。2020年7月，锅炉技改工程建设完成，并于2020年9月完成了10t/h的天然气锅炉自主验收工作。 根据《广东省豁免环境影响评价手续办理的建设项目名录(2020年版)》第58项改造项目，将1台10t/h燃煤锅炉更换为1台10t/h的燃天然气锅炉属于豁免环评手续办理；根据广东省生态环境厅对问题“关于厂区内新增液化天然气储罐是否属于液化天然气库”的回复(2021年3月)，进行煤改气改造并在厂区内新增液化天然气储罐，项目类型属于《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》中“149、危险品仓储594(不含加油站的油库；不含加气站的气库)”中“其他(含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库)”，LNG气化站建设应编制环境影响报告表。 2022年5月，清远市生态环境局执法人员对清远市峻兴管桩有限公司现场检查时，发现公司内已建的LNG气化站未依法报批环保手续，要求其停止使用，并依法依规完善环保手续经验收合格后方可投入使用，同时向清远市峻兴管桩有限公司出具《责令改正违法行为决定书(清环清城改[2022]15号)》。 清远市峻兴管桩有限公司接到该《责令改正违法行为决定书》后，立即停止使用LNG气化站，并委托我司编制《清远市峻兴管桩有限公司LNG气化站项目环境影响报告表》。由于LNG气化站已建设完成，本次环评内容仅对LNG气化站的天然气储存及供气过程产生的环境影响进行评价，不包括清远市峻兴管桩有限公司生产及锅炉使用天然气产生的环境影响。 (2)项目工程内容 本项目位于清远市清城区源潭镇建材陶瓷城二期6号地清远市峻兴管桩有限公司红线内西南角，LNG气化站所在地中心坐标为东经：113度14分16.928秒，北纬：23度39分25.412秒，本项目总占地面积为3074.53m2，为清洁能源改造项目的配套设施，不涉及锅炉房，评价内容主要为LNG气化站设备，主要包括1座60m3卧式LNG储罐、卸车增压器、储罐增压器、空温式气化器、BOG空温式加热器、EAG空温式加热器、调压计量加臭撬以及相关的电力和仪表控制系统。 具体工程内容及规模见下表： 表2-1 项目工程内容及规模一览表 序号; 工程类别; 建设内容; 主要内容. 1; 主体工程; LNG储罐区; 设有1座60m3LNG卧式储罐. 气化区; 设有2台空温式气化器(1000Nm3/h)、1台储罐增压器(300Nm3/h)，1台卸车增压器(300Nm3/h)、1台EAG空温式加热器(300Nm3/h)、1台BOG空温式加热器(300Nm3/h)、1台调压计量加臭撬(1000+300Nm3/h)以及相关的电力和仪表控制系统. 卸车区; 配套设置LNG槽车卸车区、卸车增压器. 2; 辅助工程; 辅助生产房; 1座1层集装箱式值班室、氮气瓶间，占地面积15m2. 输气管道; 站内管道，选用不锈钢无缝钢管. 防火堤; 站区四周设2m高防火堤. 消防回车场; 运输车辆使用，占地面积1200m2. 3; 公用工程; 供水; 由市政供水。站区设置环形消防供水管网，由厂区消防供水水源供水至本LNG气化站。. 排水; 气化站工作人员由清远市峻兴管桩有限公司现有员工中调剂，无新增生活污水. 供电; 市政电网供电. 消防工程; 根据《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)和《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)，站内的各建筑物的耐火等级不低于《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)中规定的二级；依托原项目的消防水池150m3. 4; 环保工程; 废气治理; LNG运输车辆采用带压槽车，LNG存放在液体储罐内，经气化调压、计量、加臭后输送入锅炉房，各环节均保证气相平衡，超压放散均集中到放散管排入高空. 废水治理; 气化站工作人员由清远市峻兴管桩有限公司现有员工中调剂，无新增生活污水. 噪声治理; 采用低噪声设备、安装减振垫等. 固废治理; 气化站工作人员由清远市峻兴管桩有限公司现有员工中调剂，无新增生活垃圾，本项目生产过程中产生的固体废物主要为废润滑油和废润滑油桶，属于危险废物，统一收集后交由有危废处理资质的单位处理. 环境风险措施; 储罐区四周设置围堰，面积为230m2，围堰高度为1.0m。围堰内底部已硬底化，并具有良好的防渗功能. 本项目位于清远市清城区源潭镇建材陶瓷城二期6号地清远市峻兴管桩有限公司内，项目依托关系如下。 表2-2 项目依托关系一览表 依托工程; 工程名称; 依托内容. 公用工程; 供水工程; 依托现有供水工程. 供电工程; 依托现有供电工程. 排水工程; 依托现有排水工程. 消防工程; 依托原项目的消防水池. 环保工程; 废水治理工程; 项目不新增员工，无新增生活污水，调配的员工产生的生活污水依托现有的三级化粪池预处理达广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准与源潭污水处理厂进水标准较严者后纳入源潭污水处理厂进一步处理. 固废治理工程; 项目不新增员工，无新增生活垃圾. 环境风险防范工程; 依托现有的应急物资及应急设施. 2、设计供气能力 本项目设有1个60m3LNG卧式储罐，总容量为60m3，额定充满率按90%计(根据《固定式真空绝热深冷压力容器(GB/T18442.1-2011)》，充装易爆介质的液相容积不大于内容器几何容积的90%)，因此LNG卧式储罐天然气最大储存量为54m3。本项目将LNG气化后仅作为峻兴管桩公司使用，无外售。本项目设计供气规模为19000Nm3/d，年供气量约为570万m3。本项目供气能力详见下表。 表2-3 项目供气能力情况表 序号; 产品名称; 供气量. 1; 天然气(气态); 19000Nm3/d(570万m3/a). 3、原辅材料 本项目属于煤改天然气锅炉改造项目配套的LNG气化站，不涉及LNG生产，仅为存储供应；因此项目在运营过程中消耗原料为LNG，加臭剂主要成分为四氢噻吩，氮气用于储罐惰性化处理。项目所需原辅材料见下表。 表2-4 原辅材料使用情况 序号; 原辅材料名称; 年使用量; 最大储存量; 备注. 1; LNG(液化天然气); 4012.8t; 54m3(23.76t); 液化天然气，外购. 2; 四氢噻吩; 114kg; 675g; 加入量：20mg/m3. 3; 氮气; 480L; 40L; /. 4; 润滑油; 0.05t; 0.025t; 设备维修. 注： ①项目设有1个LNG储罐，容积为60m3，LNG储罐充装系数为90%，最大储存量为54m3； ②LNG液态密度为420~460kg/m3，项目按440.8kg/m3计，气态天然气密度约为液化天然气的1/625； ③四氢噻吩不在项目内储存，定期添加，最大储存量为单次添加量。. 主要原辅材料理化性质： LNG的理化性质：为天然气通过脱水、脱硫、去除杂质及重烃类，在常压下冷却至约-162℃时，则由气态转变成液态，主要成分是甲烷(CH4含量75%～99%)，有少量的乙烷C2H6、丙烷C3H8以及氮N2等其他成份组成，无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积是同量气态天然气体积的1/625，其质量仅为同体积水的45%左右，常压下，LNG的密度约为420-460kg/m³(因组分不同而略有差异)，LNG的燃点650℃，着火点较高所以更难点燃；LNG爆炸极限5～15%且气化密度低只有空气一半左右，即使稍有泄漏，也会立即挥发扩散，非受限空间内不存在燃烧、爆炸的可能，安全性好。天然气组分详见下表(详见附件7)。 表2-5 天然气组分一览表 序号; 项目; 参数; 单位. 一; 组分. 1; 甲烷; 94.59; mol%. 2; 乙烷; 3.66; mol%. 3; 丙烷; 1.1; mol%. 4; 异丁烷; 0.33; mol%. 5; 正丁烷; 0.12; mol%. 6; 氮气; 0.2; mol%. 合计; 100; mol%. 二; 性质. 1; 密度; 440.8; kg/m3. 2; 高位体积热值; 39.07; MJ/m3. 3; 低位体积热值; 35.26; MJ/m3. 4; 总硫含量; ＜1; mg/m3. 5; 硫化氢; ＜1; mg/m3. 6; 气化率; 1406; /. 液化天然气主要成分为甲烷(94.59%)、乙烷(3.66%)，其理化性质如下： 甲烷：分子式CH4，分子量16.04，无色无臭气体，相对密度0.55。易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。微溶于水，溶于醇、乙醚等。熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，闪点-188℃。用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造等。 侵入途径：吸入。健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 毒性：属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。急性毒性：小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。 乙烷：分子式C2H6，分子量30.07，无色无臭气体，熔点-183.3℃，沸点-88.63℃，气体相对密度1.04(0℃)，临界温度33.0℃，微溶于水、丙酮，可溶于苯，与空气形成爆炸混合物。侵入途径：吸入。健康危害：高浓度时有单纯性窒息作用。空气中浓度大于6%时，出现眩晕、轻度恶心、麻醉等症状;达40%以上时，可引起惊厥，甚至窒息死亡。 四氢噻吩的理化性质：无色透明有挥发性的液体，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮。具有强烈的不愉快气味，它产生的臭味稳定、不易散发，空气中存在0.01ppm就能闻到。熔点(℃)：-96.2、沸点(℃)：119、相对密度(水=1)：1.00、闪点(℃)：12.8。遇明火、高热及强氧化剂易引起燃烧，燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、硫化氢。毒性资料：LD50(经口)1750mg/kg；LD50(吸入)：27000mg/kg。 氮气的理化性质：通常状况下是一种无色无味的气体，而且一般氮气比空气密度小。氮气占大气总量的78.08%，是空气的主要成份之一。在标准大气压下，氮气冷却至-195.8℃时，变成无色的液体，冷却至-209.8℃时，液态氮变成雪状的固体。氮气的化学性质稳定，微溶于水、乙醇，不聚合，不可燃。 4、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设施及设施参数见下表： 表2-6 项目主要生产设施及设施参数 序号; 设备名称; 型号; 数量(台). 1; LNG储罐; V=60m3，P=0.84MPa; 1. 2; 空温式气化器; 1000Nm3/h，P=1.6MPa; 2. 3; 储罐增压器; 300Nm3/h，P=1.6MPa; 1. 4; 卸车增压器; 300Nm3/h，P=1.6MPa; 1. 5; EAG空温式加热器; 300Nm3/h，P=1.6MPa; 1. 6; BOG空温式加热器; 300Nm3/h，P=1.6MPa; 1. 7; 调压计量加臭撬; 1000+300Nm3/h; 1. 8; 放散管; 高度10m; 1. 9; 控制系统; /; 1. 10; 氮气瓶; 40L; 1瓶. 5、劳动定员及工作制度 本项目工程建成后劳动定员为4人，由建设单位内部调剂解决。气站工作制度为：3班8小时制，年工作300天。员工均在厂区内食宿，依托原项目食堂和宿舍。 6、站区四至情况 本项目位于清远市峻兴管桩有限公司现有用地红线范围内西南侧，气站东侧为清远市峻兴管桩有限公司生产车间，南侧为空地，西侧为清远市威信混凝土有限公司，北侧为清远市峻兴管桩有限公司管桩存放堆场。本项目现状及周边现状图详见附图12，本项目四至图详见附图2。 7、站区平面布局 本项目布局采用分区布置的原则，主要可分为生产区和辅助区两大部分，生产区主要由LNG储罐区、气化调压区、放散区和卸车区组成；辅助区主要由气站值班室、发电房、消防泵房及消防水管组成。储罐区位于站区中间区域，气化调压区位于站区北侧，卸车区位于东侧，站区大门位于站区东面，值班室位于大门旁。站区内车辆通行顺畅，总体布局功能分区明确，布局合理，具体布局见附图4。 针对配套的LNG气化站，根据《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)和《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014)的要求对本项目配套的LNG气化站平面布局合理进行分析。 表2-7 本项目LNG储罐与站外建筑等的防火间距一览表 名称; 方向; 毗邻建构筑物、设施; 设计距离(m); 规范要求(m); 依据; 结论. LNG储罐(60m3); 东; 生产车间; 39; 30; (GB50028-2006)第9.2.4条、(GB50016-2014)第4.3.8条; 符合. 南; 围墙; 39; 30; (GB50028-2006)第9.2.4条、(GB50016-2014)第4.3.8条; 符合. 西; 围墙; 30; 30; (GB50028-2006)第9.2.4条、(GB50016-2014)第4.3.8条; 符合. 北; 围墙; 30; 30; (GB50028-2006)第9.2.4条、(GB50016-2014)第4.3.8条; 符合. 由上表可知，本项目LNG储罐与站外建筑等的防火间距符合《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)第9.2.4条和《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014)的第4.3.8条的要求。 表2-8 本项目LNG储罐与站内建、构筑物防火间距 名称; 方向; 毗邻建构筑物、设施; 设计距离(m); 规范要求(m); 依据; 结论. LNG储罐(60m3); 东; 汽车槽车装卸台柱; 20; 20; (GB50028-2006)第9.2.5条; 符合. 南; 围墙; 39; 20; (GB50028-2006)第9.2.5条; 符合. 西南; 放散总管; 26; 25; (GB50028-2006)第9.2.5条; 符合. 西; 围墙; 30; 20; (GB50028-2006)第9.2.5条; 符合. 北; 围墙; 30; 20; (GB50028-2006)第9.2.5条; 符合. 由上表可知，本项目LNG储罐与站内建、构筑物防火间距符合《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)第9.2.5条的要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、项目营运期工艺流程如下： 图2-1 项目营运期工艺流程图 2、项目工艺流程说明 卸车：本项目不涉及装车，无装载废气产生；LNG罐车将LNG运送到气站后通过卸车台设置的卸车增压器对槽车储罐增压，利用压差将LNG送至气化站LNG储罐，只需要连接槽车和卸车柱的液相管线即可完成卸车工艺。LNG罐车在卸车过程中由于蒸发作用会产生少量天然气，LNG罐车卸车时连通BOG加热器，产生的天然气通过管道收集进BOG加热器中，加热后经计量、调压、加臭后进入供气管道，不外排。 检修：在对LNG储罐进行内部分检修和清理时，会先将储罐内的天然气全部排入供气管道内，停止使用后，先用惰性气体(N2)将罐内剩余气态天然气置换出来，然后再充入空气，以便操作人员能进入罐体内作业，此过程将排放少量天然气。 空温式气化：通过空温式气化器加热气化LNG，空温式加热器通过与空气换热气化LNG，气化天然气后经调压、计量、加臭后进入供气系统。此过程无废气产生。 BOG加热器：LNG储罐储存天然气时，当储罐内LNG的体积发生变化，以及环境温度和大气压力变化等外界能量的输入时，罐内产生闪蒸汽(BOG)，这些闪蒸汽源源不断产生，会导致储罐内的压力持续增加，一旦超过其设计压力，本项目产生的闪蒸气经储罐配置的降压调节阀排出，排出后通过BOG加热器加热回收，回收后经调压、计量、加臭后接入下游供气管道，整个过程无天然气外排。 EAG加热器：当储罐发生非正常超压时，为维持储罐压力，储罐设置的低温安全阀启动，通过释放一定的LNG气体维持罐内压力平衡，释放低温气体，产生后通过连接管进入EAG空温式加热器后通过放散孔排放。项目各工序均有较完善的自动化控制系统，一般情况下，当储罐收发、存储、气化过程中出现的压力增大情况，可通过储罐降压调节阀经BOG气体加热器回收，只有当储罐压力突然增大超过降压调节阀的调节能力时，储罐低温安全阀才会启动排出低温气体，但上述情况发生的频率较低，不属于常规废气排放情况。安全阀放散的低温气体经EAG加热后输送至放散管(10m)放散。 设备动静密封点泄漏气体：本项目储罐为加压罐，无呼吸阀，LNG储存、设备间的流动过程全部由管道连接进行，保证气相平衡，在正常工况下，输气管道均为密闭进行，无泄漏气体排放。 调压、计量、加臭：天然气在进入管网前必须加臭，加臭剂为四氢噻吩，添加比例为20mg/m3，以使在天然气泄漏时能及时觉察。四氢噻吩属于天然气增味剂，它对人体嗅觉不会产生习惯性钝化，也不引起咳嗽、头痛、催泪等刺激性反应，挥发性较低。本项目加臭过程密闭进行，正常情况下无天然气外排，也不会有四氢噻吩泄漏。仅在系统检修过程和系统超压时会由天然气带出较少量的四氢噻吩。 3、项目运营期产排污情况 废气：废气污染物主要为放散废气和恶臭废气，主要来自储罐检修时放散废气、系统超压排放时产生的放散废气以及恶臭废气。 噪声：本项目运营期噪声污染主要来自主要为增压器、气化器、加热器、调压计量一体撬等设备运行噪声。 固体废物：LNG气化站在维修过程中会产生少量的废润滑油和废润滑油桶。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 由于项目LNG气化站已建设完成，本次环评内容仅对LNG气化站的天然气储存及供气过程产生的环境影响进行评价，不包括清远市峻兴管桩有限公司生产及锅炉使用天然气产生的环境影响。因此，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 本项目位于清远市清城区源潭镇建材陶瓷城二期6号地，根据《关于确认我市环境空气质量功能区划分的函》(清环函[2011]317号)，项目所在地属环境空气质量功能区的二类区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单(2018年)二级标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)导则要求，项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据清远市生态环境局于2022年8月23日发布的《2021年清远市生态环境质量报告书(公众版)》，清城区2021年全年的环境空气质量状况具体数据见下表。 表3-1 2021年清城区大气环境现状 单位：µg/m³ 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 评价标准; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年均浓度; 24; 40; 60.00; 达标. PM10; 年均浓度; 41; 70; 58.57; 达标. PM2.5; 年均浓度; 23; 35; 65.71; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1100; 4000; 27.50; 达标. 臭氧; 日最大8小时平均第90百分位数; 149; 160; 93.13; 达标. 根据清远市生态环境局公报数据，项目所在区域清城区环境空气污染物基本项目(SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5)浓度限值指标均能达到《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其2018年修改单二级标准，因此项目所在区域为环境空气质量达标区。 2、水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》：“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。” 本项目所在区域位于大燕河流域，水质为Ⅳ类水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准。根据清远市生态环境局2022年1月发布的《2021年12月清远市各县(市、区)空气、水环境质量状况发布》，2021年1-12月大燕河水质情况见下表： 表3-2 2021年1-12月大燕河水环境质量状况 县(市、区); 河流; 考核断面; 考核目标; 2021年1-12月水质情况. 水质类别; 超标项目; 达标情况. 清城区; 大燕河; 水车头; Ⅴ类; Ⅳ类; --; 达标. 结果表明，项目所在区域大燕河地表水环境质量指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准要求，项目所在区域水环境质量现状良好。 《2021年12月清远市各县(市、区)空气、水环境质量状况发布》网址链接及截图如下：http://www.gdqy.gov.cn/gdqy/newxxgk/zdly/hjbh/kqhj/szhj/content/post_1507112.html。 3、声环境质量现状 根据现场勘察，厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，无需开展监测。 4、地下水环境质量现状 本项目占地范围内地面均采取地面硬化措施，无地面漫流和垂直入渗影响地下水环境途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》要求，本项目可不开展地下水环境现状调查。 - 土壤环境质量现状 本项目正常工况无废气排放，占地范围内地面均采取地面硬化措施，无地面漫流和垂直入渗影响土壤环境途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》要求，本项目可不开展土壤环境现状调查。 6、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”，项目位于清远市峻兴管桩有限公司现有用地红线范围内西南侧，无新增用地。故不开展生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场勘察，本项目厂界外500米范围内主要环境保护目标为附近村庄，具体情况详见下表。 表3-3 大气环境保护目标一览表 序号; 环境保护目标名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 1; 青龙岗村; 居民点; 约440人; 大气环境：二类; S; 95. 2; 新寮村; 居民点; 约210人; SW; 203. 3; 木屈村; 居民点; 约250人; W; 478. 2、声环境 根据现场勘查，本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 根据《广东省地下水功能区划》及现场勘查，本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 4、生态环境 本项目位于清远市峻兴管桩有限公司现有用地红线范围内西南侧，无新增用地。用地范围内无生态环境保护目标。 5、地表水环境 保护大燕河水环境质量不因本项目的建设而恶化。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 由于天然气中主要成分为甲烷及其他烷烃，气站边界有机废气以NMHC、VOCs作为表征。其中，气站内NMHC执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值。 气站边界VOCs参照执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放监控点浓度限值。 气站边界NMHC执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值。 恶臭废气以臭气浓度进行表征，执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值(臭气浓度≤20(无量纲))。 表3-4 本项目废气污染物排放标准 项目; 无组织排放监控位置; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. NMHC; 在储罐围堰外下风向1m，距离地面1.5m以上位置; 6mg/m3(监控点处1小时平均浓度值); 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值. 20mg/m3(监控点处任意一次浓度值). NMHC; 气站边界; 4.0mg/m3(周界外浓度最高点); 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值. 总VOCs; 气站边界; 2.0(无组织排放监控点); 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放监控点浓度限值. 臭气浓度; 气站边界; 20(无量纲); 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物(臭气浓度)厂界二级新扩改建标准值. 2、废水 本项目需职工人数为4人，从现有项目职工(200人)中进行调剂，不新增员工，无新增生活污水。LNG气化站检查时不使用水，无含油检修废水产生，因此本项目无新增生活污水及生产废水。 3、噪声 根据《关于印发<清远市清城区声环境功能区划>的通知》(清城府办发[2019]12号)，项目所在区域属3类声环境功能区，运营期企业厂界东侧、南侧、西侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)；峻兴公司厂界北侧为清佛公路，清佛公路为国道355线，根据《关于印发<清远市清城区声环境功能区划>的通知》(清城府办发[2019]12号)，国道355线为声环境4类，厂界北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。 4、固体废物 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，一般工业固体废物采用库房贮存，需对临时堆放场地进行管理和维护，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 1、水污染物排放总量控制指标 项目不设置水污染物排放总量控制指标。 2、大气污染物排放总量控制指标 项目天然气的储存、设备间的流动过程全部由管道连接进行，在正常工况下，输气管道均为密闭进行，无废气排放。非正常工况下，项目排放的污染物即天然气本身，非正常工况发生概率低、非持续性、非周期性、非稳定性排放，因此，项目不设置大气污染物排放总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据项目责令改正违法行为决定书，项目现已建设完成，施工期已结束。因此，本次不对施工期进行分析评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 (1)大气污染源强分析 项目天然气的储存、设备间的流动过程全部由管道连接进行，在正常工况下，输气管道均为密闭进行，无废气排放，因此不会产生空气污染。仅在储罐检修及非正常工况情况下，需对管道内天然气进行放散，形成放散废气排放。 (2)非正常工况 ①储罐检修时放散废气 项目LNG储罐需定期进行检修和清理，停止使用后，需先用氮气将储罐内天然气置换，再充入空气，以便检修人员进入储罐内作业，置换过程会排放少量天然气，过程会降压升温，项目储罐容积为60m3，置换过程天然气最大排放量为60m3，项目设有1个LNG储罐，容积为60m3，检修频次为1年1次，置换过程时间按1h计，天然气密度为0.7174kg/m3，则天然气排放量为43.044kg/次，通过10m放散管排放。 ②系统超压排放时产生的放散废气 超压排放废气：当储罐发生非正常超压时，为维持储罐压力，储罐设置的低温安全阀启动，通过释放一定的LNG气体维持罐内压力平衡，释放低温气体，产生后通过连接管进入EAG空温式加热器后通过放散孔排放。项目各工序均有较完善的自动化控制系统，一般情况下，当储罐收发、存储、气化过程中出现的压力增大情况，可通过储罐降压调节阀经BOG气体加热器回收，只有当储罐压力突然增大超过降压调节阀的调节能力时，储罐低温安全阀才会启动排出低温气体，但上述情况发生的频率较低，不属于常规废气排放情况。 根据建设单位生产经验，LNG储罐1年发生2次非正常超压情况考虑，每次系统超压排放废气时间为5min，按EAG气化器最大流量300Nm3/h考虑，则本项目超压排放的放散废气排放量为50Nm3(35.87kg，天然气密度以0.7174kg/m3计)。 ③恶臭废气 天然气在进入管网前必须加臭，加臭剂为四氢噻吩，添加比例为20mg/m3。加臭剂(四氢噻吩)属于天然气增味剂，它对人体嗅觉不会产生习惯性钝化，也不引起咳嗽、头痛、催泪等刺激性反应，挥发性较低。本项目加臭过程密闭进行，正常情况下无天然气外排，也不会有四氢噻吩泄漏。仅在系统检修过程和系统超压时会由天然气带出较少量的四氢噻吩。由上文可知，储罐检修时天然气排放量为60m3/a，系统超压时天然气排放量为50m3/a，四氢噻吩添加比例为20mg/m3，则四氢噻吩排放量为2.2g。 本项目的非正常工况主要是储罐检修及非正常工况情况下，需对管道内天然气进行放散，形成放散废气排放。根据上述分析可知，本项目发生非正常工况时，废气排放源强与达标分析见下表所示。 表4-1 项目废气非正常工况参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 单次持续时间; 非正常排放速率(kg/h); 年发生频次. 放散管; LNG储罐检修放散; NMHC; 1h/次; 43.044; 1次/年. 放散管; 系统超压; NMHC; 5min/次; 215.22; 2次/年. 放散管; 系统检修过程和系统超压; 四氢噻吩; 5min/次; 0.006; 2次/年. 表4-2 项目废气非正常排放量核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 放散管; LNG储罐检修放散; NMHC; 43.044; 1h/次; 1次/年; 经EAG加热后通过10m放散管排放. 放散管; 系统超压; NMHC; 215.22; 5min/次; 2次/年. 放散管; 系统检修过程和系统超压; 四氢噻吩; 0.006; 5min/次; 2次/年. (3)监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，项目营运期废气监测计划如下。 表4-3 废气监测要求一览表 类型; 监测项目; 监测频次; 监测方式; 执行标准; 执行限值. 废气; 在围堰区外; NMHC; 1次/年; 委托监测; 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值; 6mg/m3(监控点处1小时平均浓度值). 20mg/m3(监控点处任意一次浓度值). 气站边界; NMHC; 1次/年; 委托监测; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值; 4.0mg/m3(周界外浓度最高点). 气站边界; 臭气浓度; 1次/年; 委托监测; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值; 20(无量纲). (4)防治措施可行性分析及其影响分析 本项目采用的液化天然气(LNG)是天然气经过净化，采用节流、膨胀及外加冷源冷却的工艺液化后的产品，主要成份甲烷(CH4)，辅助物料臭剂为四氢噻吩，均为易燃介质，比空气轻。本项目运营后工作人员由清远市峻兴管桩有限公司现有员工中调剂，不额外增设饭堂、宿舍等生活设施。项目运营后，其运输原料LNG的车辆采用带压槽车，LNG存放在液体储罐内，经调压、计量、加臭后输送入企业锅炉房，各环节满足气相平衡，无泄漏气体排放。 本项目设置BOG回收利用系统，有效减少站场内天然气的放空量，减少了能源浪费。在检修泄漏和超压排放过程的中，天然气排放量较少，对周边环境空气影响较小。 综上所述，本项目所在区域环境空气质量良好，属于达标区。正常工况下不产生废气，防治措施可行；非正常工况下天然气排放量较少，由于天然气比重较轻，放散的天然气会迅速排入大气，不会形成聚集，且项目所在地位置开阔，空气流动良好，不会对周围大气环境造成明显的影响。 2、废水 本项目需职工人数为4人，从现有项目职工(200人)中进行调剂，不新增员工，无新增生活污水。LNG气化站检查时不使用水，无含油检修废水产生，因此本项目无新增生活污水及生产废水，对周边水环境无新增的影响。 项目无新增生活污水及生产废水，不制定废水监测计划。 3、噪声 (1)噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要为机械设备运行期间产生的噪声，类比同类设备的噪声级数据，其噪声强度约为65～80dB(A)，具体见下表。 表4-4 本项目主要噪声声源情况表 单位：dB(A) 噪声源; 噪声特性; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. LNG储罐; 低频; 类比法; 65～85; 选用低噪声设备、减振; 20; 类比法; 50~70; 24h/d. 储罐增压器; 低频; 类比法; 65～70; 选用低噪声设备、减振; 20; 类比法; 50~55; 24h/d. 卸车增压器; 低频; 类比法; 68～72; 选用低噪声设备、减振; 20; 类比法; 53~57; 24h/d. 调压计量加臭撬; 低频; 类比法; 65～70; 选用低噪声设备、减振; 20; 类比法; 50~55; 24h/d. EAG空温式加热器; 低频; 类比法; 75～80; 选用低噪声设备、减振; 20; 类比法; 60~65; 24h/d. BOG空温式加热器; 低频; 类比法; 65～70; 选用低噪声设备、减振; 20; 类比法; 50~55; 24h/d. 空温式气化器; 低频; 类比法; 75～80; 选用低噪声设备、减振; 20; 类比法; 60~65; 24h/d. (2)噪声影响措施分析 本项目采取的噪声治理措施有： ①优先选用低噪声设备，从而从声源上降低设备本身的噪声； ②在满足工艺流程的前提下，将主要生产设备合理布局，并采取减振措施； ③加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④加强内部管理，在出入口附近及厂界内设置禁鸣标志及指引标识。限制厂区运输车辆行驶速度，禁止鸣笛。 (3)厂界噪声达标分析 在采取上述噪声治理措施，经距离衰减后，厂界东侧、南侧、西侧噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值，厂界北侧噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准要求。 本项目于2020年5月动工建设，2020年9月竣工投产至2022年5月，在此期间，企业的生产规模、生产工艺、生产设备、环境保护措施等均未发生变动，监测期间LNG气化站正常运行，本评价引用建设单位提供的2021年10月检测报告(资质证书编号：CMA201919124451、报告编号：JMZH20211019012)对企业厂界噪声达标性进行分析，具体噪声监测结果如下。 表4-5 企业厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位置; 监测时间; 监测结果(Leq); 标准值; 结果评价. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 厂界东面外lm处; 2021.10.19; 55; 46; 65; 55; 达标. 2#; 厂界南面外lm处; 2021.10.19; 56; 46; 达标. 3#; 厂界西面外lm处; 2021.10.19; 55; 46; 达标. 4#; 厂界北面外lm处; 2021.10.19; 63; 53; 70; 55; 达标. 根据以上监测结果，项目厂界东侧、南侧、西侧噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值，厂界北侧噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准要求，对周围声环境影响不大。 (4)监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，本项目营运期噪声监测计划如下。 表4-6 噪声监测要求一览表 类型; 监测项目; 监测频次; 监测方式; 执行标准; 执行限值. 噪声; 厂界噪声; 1次/季度; 委托监测; 厂界东侧、南侧、西侧噪声执行3类标准，厂界北侧噪声执行4类标准; 3类标准：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)； 4类标准：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A). 4、固体废物 本项目需职工人数为4人，从现有项目职工(200人)中进行调剂，不新增员工，无新增生活垃圾。 LNG气化站在维修过程中会产生少量的废润滑油，产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废润滑油代码为HW08-900-249-08，统一收集后交由有危废处理资质的单位处理。 LNG气化站在维修过程中会产生少量的废润滑油桶，其产生量约0.003t/a。根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废润滑油桶属于危险废物，危险废物代码为HW08-900-249-08，统一收集后交由有危废处理资质的单位处理。 本项目运营期间固体废物的产排情况见下表。 表4-7 危险废物产生及处置情况汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.05; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 1次/2个月; T/I; 密封储存，分区堆放，委托资质单位处理. 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.003; 设备维护; 固体; 矿物油; 矿物油; 1次/2个月; T/I; 分区堆放，委托资质单位处理. 表4-8 危险废物贮存场所基本情况表 场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生工序及装置; 场所占地面积; 贮存方式; 贮存周期; 贮存能力. 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 设备维护; 10m2; 桶装密封(25kg/桶); 6个月; 0.025t. 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 设备维护; 分区堆放; 6个月; 0.0015t. 根据上表分析可知，项目危废暂存间在贮存周期内最大存放危废量约为0.0265t，场所设置10m2可满足贮存需求，危废暂存间面积设计合理。 (2)固体废物暂存、转移管理要求 ①危险废物的收集包装 a.有符合包装要求的包装容器、收集人员的个人防护设备： b.危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c.危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单的有关规定： a.按《环境保护图形标识——固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 ③危险废物运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交生态环境局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交生态环境局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。 (3)环境管理要求 将项目内固体废物的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，并建立固体废物管理台账，如实记录相关信息并及时依法向环保部门申报。 综上，本项目产生的固废经上述处理后，不会对周围环境造成明显的影响。 5、土壤、地下水 (1)影响识别 本项目运营期对土壤、地下水环境影响源及影响因子识别见下表。 表4-9 环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物; 特征因子; 备注. LNG储罐区; 放散废气排放; 无; 甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷; 甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷; 非正常工况. 危废暂存间; 危险废物堆放; 垂直入渗; 矿物油; 矿物油; 事故. 本项目按照分区防渗原则，进行不同等级的防渗工作。对LNG储罐区和危废暂存间进行重点防渗，其他区域进行防渗处理，即实行地面硬化(防渗水泥)。并安排专职人员对重点防渗区进行定期巡视，发现渗漏及时处理，危废暂存间设置防渗托盘等废液收集设施。矿物油事故排放的可能性较小，且地面已进行重点防渗，一旦泄漏，泄漏液会被及时收集处理。项目储罐内的液化天然气为高压液体，泄漏后直接挥发到大气中，无垂直入渗途径；天然气主要成分为甲烷，在相同温度和压力下小于空气的密度，因此不考虑大气沉降影响。因此，项目基本不会对地下水及土壤环境产生影响。 (2)分区防控措施 由于现有项目场地已经全部硬底化，符合一般防渗区防控要求，LNG储罐区和危废暂存间属于重点防渗区，本次仅针对LNG储罐区和危废暂存间提出防控要求。具体防控措施如下： ①LNG储罐区防渗措施：混凝土池体采用钢筋混凝土。水池混凝土抗渗等级：所有水池均为S8级。混凝土中掺入微膨胀剂，掺入量以试配结果为准；混凝土需有良好的级配，严格控制砂石的含泥量，并振捣密实，混凝土浇筑完后应加强养护。 ②危废暂存间应参照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)的相关要求执行地面防渗设计，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 (3)跟踪监测要求 本项目属于液化天然气储存及供应项目，项目范围内均已做硬底化处理，项目主要产生的污染物为少量无组织排放的天然气，不存在土壤及地下水污染途径，对土壤及地下水影响较小，因此不对项目地下水、土壤环境环境做跟踪监测。 6、生态 经现场调查，本项目周边500m范围内未发现珍稀、濒危植物，主要为自然植被，植被覆盖率一般，无明显水土流失区；陆生动物以家禽、家畜为主。 本项目利用现有场地进行建设，不新增占地面积和建筑面积，项目运营期正常情况下无废气排放，非正常工况下，天然气排放量较少，无新增废水，本项目的建设对区域生态环境影响较小。 7、环境风险 (1)环境风险识别 通过调查本项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，确定本项目危险物质为液化天然气、加臭剂、废润滑油，风险源为LNG储罐区及站内管道、设备和危废暂存间。其中液化天然气成分甲烷(主要成分)、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、氮气等，加臭剂主要成分为四氢噻吩，根据《建设项目环境风险评价技术导则(HJ169-2018)》附录B重点关注的危险物质有：甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、废润滑油。 本项目天然气(LNG)储罐容量为60m3，额定充满率按90%计(根据《固定式真空绝热深冷压力容器(GB/T18442.1-2011)》，充装易爆介质的液相容积不大于内容器几何容积的90%)，因此，本项目天然气最大储存量为54m3。本项目环境风险情况如下。 表4-10 危险单元和危险物质情况 序号; 危险单元名称; 危险物质名称; 危险物质浓度; 储存形式. 1; 储罐区; 液化天然气; 密度420-460kg/m³; 储罐V=60m³，最大储存量为54m3. 2; 站内管道及设备; 天然气; 密度0.7174kg/m3; Φ0.1m，L200m. 3; 危废暂存间; 废润滑油; 0.89×103kg/m3; 桶装，最大储存量为0.025t. 注：站内管道及设备含有甲烷物质的量为：3.1416×0.052×200×0.7174=1.127kg。 表4-11 储罐内危险物质最大储存量情况 危险物质名称; 天然气最大储存量(m3); 成分占比(mol%); 密度(t/m3); 最大储存量(t). 甲烷; 54; 94.59; 0.42; 21.453. 乙烷; 3.66; 0.45; 0.889. 丙烷; 1.1; 0.52; 0.309. 异丁烷; 0.33; 0.56; 0.100. 正丁烷; 0.12; 0.58; 0.038. 表4-12 天然气管道及设备内危险物质最大储存量情况 危险物质名称; 站内管道及设备最大储存量(kg); 成分占比(mol%); 最大储存量(t). 甲烷; 1.127; 94.59; 0.001066. 乙烷; 3.66; 0.000041. 丙烷; 1.1; 0.000012. 异丁烷; 0.33; 0.000004. 正丁烷; 0.12; 0.000001. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在导则附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中：q1，q2，……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，该Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100； 项目Q值计算如下。 表4-13 项目风险物质识别及Q值确定表 风险物质名称; 状态; 储存/生产位置; 最大贮存量(t/a); 临界量(t); Q. 甲烷; 液态; LNG储罐; 21.453; 10; 2.1453. 气态; 站内管道及设备内; 0.001066; 10; 0.0001066. 乙烷; 液态; LNG储罐; 0.889; 10; 0.0889. 气态; 站内管道及设备内; 0.000041; 10; 0.0000041. 丙烷; 液态; LNG储罐; 0.309; 10; 0.0309. 气态; 站内管道及设备内; 0.000012; 10; 0.0000012. 异丁烷; 液态; LNG储罐; 0.100; 10; 0.01. 气态; 站内管道及设备内; 0.000004; 10; 0.0000004. 正丁烷; 液态; LNG储罐; 0.038; 10; 0.0038. 气态; 站内管道及设备内; 0.000001; 10; 0.0000001. 废润滑油; 液态; 危废暂存间; 0.025; 2500; 0.00001. 合计; 2.2790224. 根据上述分析，项目Q=2.2790224，Q值评级：1≤Q＜10。 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量对应临界量的比值Q>1，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(污染影响类)(试行)表1一专项评价设置原则表，本项目应开展环境风险专项评价。现将专项评价的环境影响评价结论和建议摘录如下。 (2)环境风险评价结论 项目风险物质为LNG、废润滑油，主要危险单元为LNG储罐和危废暂存间，天然气(LNG)最大储存量为60m3，废润滑油最大储存量为0.025t。项目存在的环境风险类型为天然气泄漏及火灾爆炸伴生的污染物影响以及废润滑油收集桶破裂导致有毒有害液体泄漏。项目事故最大可信为LNG管道泄漏，由于天然气属于易燃物质，遇明火引发火灾爆炸事故并伴生环境污染事故。项目储罐区建有围堰、并依托峻兴公司现有应急池收集事故废水。项目通过采取有效的风险防范措施，制定有效的突发环境事件应急预案，降低本项目的环境风险，一旦发生事故，依靠峻兴公司的事故应急措施可及时控制事故，防止事故的蔓延。只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强管理，本项目环境风险可控。 (3)环境风险建议措施 1)建设单位应编制环境风险应急预案并报相关部门备案，定期进行预案演练。 2)建立企业环境风险应急机制。强化风险管理，杜绝违章作业，配备应急器材。 3)建立LNG气化站区巡检制度，定期巡检并进行巡检记录。 4)提高员工环境风险意识，定期组织培训。 具体分析内容见《清远市峻兴管桩有限公司LNG气化站项目环境风险影响专项评价》。 8、电磁辐射 不涉及。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 储罐检修 | 无组织 | NMHC | 经EAG加热后通过10m放散管排放 | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
|  | 系统超压 |  | NMHC |  |  |
|  | 加臭工序 |  | 臭气浓度 | 加强厂内绿化及加强管理等 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值 |
|  | 气站边界 |  | NMHC | 加强设备维护，减少站场内天然气的放空量 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值 |
|  | 气站边界 |  | 总VOCs | 加强设备维护，减少站场内天然气的放空量 | 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放监控点浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷 |  | 无新增，依托现有三级化粪池处理，尾水通过市政管网排入源潭污水处理厂 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准与源潭污水处理厂进水标准较严者 |
| 声环境 | 本项目噪声主要来源于生产过程中的各种机械设备，这些设备声级范围在65～85dB(A)之间，在选用低噪音的型号，并采取相应的减振、隔声等降噪措施后，项目厂界东侧、南侧、西侧噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值，厂界北侧噪声可以达到4类标准要求，对周围声环境影响不大。 |  |  |  |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目生产过程中产生的固体废物主要为废润滑油和废润滑油桶，属于危险废物，统一收集后交由有危废处理资质的单位处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 由于现有项目场地已经全部硬底化，符合一般防渗区防控要求，LNG储罐区和危废暂存间属于重点防渗区，本次仅针对LNG储罐区和危废暂存间提出防控要求。具体防控措施如下： ①LNG储罐区防渗措施：混凝土池体采用钢筋混凝土。水池混凝土抗渗等级：所有水池均为S8级。混凝土中掺入微膨胀剂，掺入量以试配结果为准；混凝土需有良好的级配，严格控制砂石的含泥量，并振捣密实，混凝土浇筑完后应加强养护。 ②危废暂存间应参照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)的相关要求执行地面防渗设计，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂内绿化及加强管理等。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目的环境风险防控体系主要包括布置、建筑、工艺和设备方面，从工程设计、施工及营运监控维护等多方面采取有效措施，避免发生天然气泄漏事故及火灾事故的发生。 项目平面布置严格执行防火等相关规范；加强风险管控，及时清理，加强通风，远离明火；LNG储罐区采用防爆型电器设施，配备灭火器材；储罐区周围修建围堰和集液池，厂区实行严格的雨污分流，防止危险物质进入环境。危废暂存间的设置满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单的有关规定。 危险物质进入环境后，企业应当启动应急响应，根据事故现场情况，采取拦截、导流等形式防止水体污染扩大；根据污染物质的性质，分别采取必要的隔离、吸附、中和、沉淀、消毒等方法处置污染物；开展大气、水体、土壤等的应急监测工作。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建议建设单位设立相关人员负责对厂区内环境管理和监督，并负责有关措施的落实，在运行期对项目生活污水、废气、固体废物等的处理、排放及环保设施运行状况进行监督。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关要求，项目运营期需要按本环评制定的监测计划定期进行监测。 |  |  |  |  |

- 六、结论

项目的建设符合国家产业政策的要求，选址和布局合理，与规划相符，项目采用的各项环保措施、环境风险防范与应急措施总体可行，可以实现达标排放，污染物得到了妥善的处理处置，对环境影响在可接受范围之内。 建设单位在充分采纳和落实本报告中所提出的有关环保措施、严格执行“三同时”规定后，将使项目实施过程及运行后对环境的影响得到有效控制。从环境保护的角度，本报告认为本项目的程建设是可行的。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量(新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC | / | / | / | 78.914kg/a | / | 78.914kg/a | +78.914kg/a |
|  | 四氢噻吩 | / | / | / | 2.2g/a | / | 2.2g/a | +2.2g/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.003t/a | / | 0.003t/a | 0.003t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①